## калькулятор
калькулятор расчета Рубикон. (с) Сигма-ИС 2011.
калькулятор предназначен для выбора режимов работы ППК или КА2 РУБИКОН
и расчета допустимой длины шлейфа для различных типов кабелей
исходные данные |  |  | результаты расчета
вводить в клетки синего цвета |  |  | красным цветом |  | ППК не рекомендуется питать от 24 В
|  |  | общие параметры | КА2 | ППК
U дежурный | 20 | В | ток потребления дежурный, мА | 118.4 | 158.4 | (без оповещателей)
|  |  | ток потребления в тревоге, мА | 118.4 | 208.4 | (без оповещателей)
I дежурный | 100 | мА
питание | 24 | В
количества АУ | шлейф 1 | шлейф 2
А3ДПИ | 74 | 0
А2ДПИ | 0 | 0
АВИ | 0 | 0
АМК | 0 | 0 | примечание: при значительном количестве ответвлений важно!
АОПИ | 0 | 0 | длина в первой колонке = максимальная длина кабеля от ППК до любого АУ
АР1 | 0 | 0 | длина во второй колонке = максимальная общая длина всего шлейфа
АР5 | 0 | 0
АР5 (ш3 активен) | 0 | 0 | параметры шлейфов | шлейф 1 |  | шлейф 2
АР-мини | 0 | 0 | итого R (Ом, все кольцо) | 80 |  | - |  | ом
АТИ | 0 | 0 | итого C (нФ, включая ответвления) | 79.6132 |  | - |  | нФ
ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 8 | 0 | лимит RC (Ом*нФ) | 10278.7384 |  | 28132.5533
ИРС | 0 | 0 | кабель (тип) | длина | (общая) | длина | (общая) | м
ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 416.6667 | 1206.2599 | - | - | м
ИСМ-220 | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 634.9206 | 1137.3308 | - | - | м
ИСМ-220 исп.4 | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 1033.937 | 1033.937 | - | - | м
ИСМ-5 | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 995.1644 | 995.1644 | - | - | м
МКЗ | 12 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 936.6253 | 936.6253 | - | - | м
МПТ | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 884.5906 | 884.5906 | - | - | м
ОСЗ | 0 | 0 | КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 838.0332 | 838.0332 | - | - | м
ОСЗ-08 | 0 | 0 | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 400 | 1206.2599 | - | - | м
| 0 | 0 | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 533.3333 | 1137.3308 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 416.6667 | 442.2953 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 419.0166 | 419.0166 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 408.2726 | 408.2726 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 398.0658 | 398.0658 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 388.3568 | 388.3568 | - | - | м
| 0 | 0 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 379.1103 | 379.1103 | - | - | м
| 0 | 0 | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 400 | 430.3414 | - | - | м
| 0 | 0 | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 419.0166 | 419.0166 | - | - | м
ИР (старый) | 0 | 0 | КСРПнг-FRHF 2х0,50 | 421.0526 | 1061.5087 | - | - | м
А2ДПИм | 0 | 0 | КСРЭПнг-FRHF 2х0,50 | 421.0526 | 430.3414 | - | - | м
| 0 | 0 | КСРПнг-FRHF 2х0,64 | 689.6552 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 2х0,64 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | КСРПнг-FRHF 2х0,8 | 1061.5087 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 2х0,8 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х0,97 | 1061.5087 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х0,97 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,13 | 1061.5087 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,13 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,38 | 1061.5087 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,38 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,78 | 1061.5087 | 1061.5087 | - | - | м
|  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,78 | 430.3414 | 430.3414 | - | - | м
|  |  | FireKab FRHF 1x2xD0,5 (0.22мм2) | 412.3711 | 1421.6634 | - | - | м
|  |  | FireKab FRHF 1x2xD0,8 (0.5мм2) | 1025.641 | 1326.8859 | - | - | м
|  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,0 (0.75мм2) | 1224.8177 | 1224.8177 | - | - | м
|  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,2 (1мм2) | 1137.3308 | 1137.3308 | - | - | м
|  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,5 (1,5мм2) | 1061.5087 | 1061.5087 | - | -

## internal data
промежуточные расчетные данные
[5 empty] | если авто свич на 40-100 | 20 |  |  | шлейф 1 |  |  | шлейф 2 |  |  | оба шлейфа | прямые ссылки!!!!
[5 empty] | U в тревоге (уставка) | 20 | В |  | всего АУ | 94 | шт | всего АУ | 0 | шт
[9 empty] | ток ОСЗ+МПТ | 0 | мА |  | 0
[9 empty] | ток ОСЗ+МПТ | 0 | мА |  | 0
[5 empty] | I в тревоге (уставка) | 100 | мА |  | ток дежурный | 18.4 | мА | ток дежурный | 0 | мА | 18.4 | *
[5 empty] | U питания минимум | 19.2 | В |  | ток в тревоге | 18.4 | мА | ток в тревоге | 0 | мА | 18.4 | *
[5 empty] | потребление | КА2 | ППК
[5 empty] | I баз деж | 50 | 90 | ма | допустимое |  |  | допустимое
[5 empty] | коэф I для шлейфа деж | 1 | 1 |  | dU 1 | 5 | В | dU 1 | 7 | В |  | * | допустимое падение чтобы осталось питать
[5 empty] | I баз тревоги | 50 | 140 | ма | dU 2 | 15 | В | dU 2 | 15 | В |  |  | допустимое падение чтобы детектор конца импульса
[5 empty] | коэф I для шлейфа тревог | 1 | 1 |  | Udown | 3 |  | Udown | 10 |  |  |  | требуемое напряжение в самом импульсе
[9 empty] | ln dn | 1.8971 |  | ln dn | 0.69315 |  |  |  | передний фронт к нуля, сколько тау
[5 empty] | итого деж | 118.4 | 158.4 | ма | ln up | 1.3863 |  | ln up | 1.3863 |  |  |  | задний фронт восстановить, сколько тау
[5 empty] | итого трев | 118.4 | 208.4 | ма | R1д | 271.7391 | ом | R1д | 7000 | ом |  |  | в паузах чтобы не просело слишком
[9 empty] | R2д | 100 | ом | R2д | 100 | ом |  |  | чтобы ответ АУ просадил ниже порога
[9 empty] | R1т | 271.7391 | ом | R1т | 7000 | ом |  |  | в тревоге чтобы в паузах не просело
[9 empty] | C dn | 113.7331 | нФ | C dn | 120 | нФ |  |  | разряд током 50ма из ка2 за 30 мкс
[9 empty] | С up | 1632 | нФ | С up | 2000 | нФ |  |  | заряд остаточным током за 200 мкс
[9 empty] | Tau up | 144.2695 | мкс | Tau up | 144.2695 | мкс |  |  | RC кабеля для заряда вверх за 200 мкс
[9 empty] | Tau dn | 15.8134 | мкс | Tau dn | 43.2809 | мкс |  |  | RC кабеля для разряда вниз за 50 мкс
[8 empty] | эмпирик |  | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | R | 80 | ом | R | 80 | ом |  |  | с запасом 20%
[9 empty] | С | 79.6132 | нф | С | 84 | нф |  |  | с запасом 20%
[9 empty] | RC | 10278.7384 | нф*ом | RC | 28132.5533 | нф*ом |  |  | с запасом 20% в квадрате
[9 empty] | R | 80 | ом | R | 80 | ом |  |  | чисто очистить от ошибок
[9 empty] | С | 79.6132 | нф | С | 84 | нф
[9 empty] | RC | 10278.7384 | нф*ом | RC | 28132.5533 | нф*ом
справочные данные | не перемещать по строкам !!!!
| ток д | ток т
А3ДПИ | 0.2 | 0 | * | [12 empty] | допустимый U | 20 | коэффициенты расчета тока потребления
А2ДПИ | 0.15 | 0 |  |  |  | R, ом/км | C, нф/км | [8 empty] | допустимый U | 40 |  | КА2 | ППК
АВИ | 2.7 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 66 | [8 empty] | допустимый I | 40 | баз 12пит 20ш | 70 | 150
АМК | 0.19 | 0 | * |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 70 | [8 empty] | допустимый I | 100 | баз 12пит 40ш | 150 | 350
АОПИ | 0.48 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 77 | [8 empty] | питание | 12 | баз 24пит 20ш | 50 | 90
АР1 | 3 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 80 | [8 empty] | питание | 24 | баз 24пит 40ш | 90 | 220
АР5 | 0.2 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 85 | [10 empty] | коэф 12пит 20ш | 2.4 | 2.4
АР5 (ш3 активен) | 3 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 90 | [10 empty] | коэф 12пит 40ш | 5.2 | 5.2
АР-мини | 0.2 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 95 | [10 empty] | коэф 24пит 20ш | 1 | 1
АТИ | 0.15 | 0 |  |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 66 | [10 empty] | коэф 24пит 40ш | 3.7 | 3.7
ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 0.15 | 0 |  |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 70
ИРС | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 180
ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 1.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 185
ИСМ-220 | 0.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 190
ИСМ-220 исп.4 | 1.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 195
ИСМ-5 | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 200
МКЗ | 0.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 205
МПТ | 0.5 | 30 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 210
ОСЗ | 0.2 | 10 | * |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 185
ОСЗ-08 | 0.3 | 0 |  |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 190
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 185
ИР (старый) | 0.25 | 0 | * |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 75
А2ДПИм | 0.25 | 0 | * |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 75
|  |  | пароль | мое имя латиницей маленькими буквами | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 185
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD0,5 (0.22мм2) | 194 | 56
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD0,8 (0.5мм2) | 78 | 60
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,0 (0.75мм2) | 52 | 65
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,2 (1мм2) | 39 | 70
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,5 (1,5мм2) | 27 | 75