## Лист1
| 1.18 | 24 |  | 1
Расчет токопотребления и емкости аккумуляторных батарей для источника питания (GB1)
Прибор или устройство | Кол-во | Потребляемый ток, мА
|  | Дежурный режим |  | Режим тревоги
|  | Ед. | Σ | Етр. | Σ
ППК-Е(ARKG1) | 1 | 375 | 375 | 475 | 475
КА2(ARK2) | 1 | 268 | 268 | 268 | 268
КА2(ARK3) | 1 | 302 | 302 | 302 | 302
ПУО-03р | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
БИУ | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
БИС-Р | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
ИСМ5 | 2 | 45 | 90 | 45 | 90
СКИУ-06 | 2 | 150 | 300 | 150 | 300
Кристалл-12 | 43 | 17 | 731 | 17 | 731
Маяк-12-СТ | 11 | 0 | 0 | 20 | 220
Суммарное токопотребление, А |  | 2.666 |  | 2.986
Требуемая емкость АКБ, Ач |  | 24ч | 63.984 | 1ч | 2.986
Общая требуемая емкость АКБ, Ач |  | 66.97
С коэффициентом разряда (К-1,18) |  | 79.0246
Заложенная емкость АКБ, Ач |  | 2шт. АКБ - 12В/40Ач
Наименование выбранного ИП |  | СКАТ-1200И7 исп.5000