## calc
калькулятор расчета Рубикон. (с) Сигма 2011-2020.
калькулятор предназначен для выбора режимов работы ППК или КА2 РУБИКОН
и расчета допустимой длины шлейфа для различных типов кабелей
в синих клетках выбрать значение, в зеленых ввести руками
в красных будет результат
состояние | норма
режим V | 20
режим I | 100
ответ | по току
кабель | КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2
напряжение питания | 24
устройство | КА2
А3ДПИ | 0
А3ДПИ до 2020 | 0
А2ДПИ | 0
АВИ
АМК | 0
АОПИ
АР1
АР5
АР5 (ш3 активен)
АР-мини | 0
АТИ
ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 0
ИРС | 0
ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 65
ИСМ-220
ИСМ-220 исп.4
ИСМ-5
МКЗ
МПТ | 0
ОСЗ | 0
ОСЗ-08
длина прямая | 337.0787 | м
длина с ответвлениями | 9090.9091 | м
ток потребления на этот шлейф | 78 | ма | (плюс к базовому току прибора)
базовый ток прибора | 60 | ма | (не забывайте про ток потребления оповещателей!)
предупреждения

## data
V | 20 |  | состояние | норма
| 40 |  |  | тревога | [5 empty] | 12в | 24в
[9 empty] | КА2 | 100 | 60
I | 40 |  | питание | 12 |  |  |  |  | ППКМ | 250 | 200
| 100 |  |  | 24 |  |  |  |  | ППКЕ | 120 | 70
ответ | по току |  | дивайс | КА2
| по напряжению |  |  | ППКМ
ППКЕ
| R, ом/км | C, нф/км |  |  | справочные данные | не перемещать по строкам !!!!
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 66 |  |  |  | ток д | ток т
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 70 |  |  | А3ДПИ | 0.2 | 0 | *
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 77 |  |  | А3ДПИ до 2020 | 0.2 | 0
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 80 |  |  | А2ДПИ | 0.15 | 0
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 85 |  |  | АВИ | 2.7 | 0
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 90 |  |  | АМК | 0.19 | 0 | *
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 95 |  |  | АОПИ | 0.48 | 0
КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 66 |  |  | АР1 | 3 | 0
КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 70 |  |  | АР5 | 0.2 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 180 |  |  | АР5 (ш3 активен) | 3 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 185 |  |  | АР-мини | 0.2 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 190 |  |  | АТИ | 0.15 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 195 |  |  | ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 0.15 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 200 |  |  | ИРС | 1 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 205 |  |  | ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 1.2 | 0
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 210 |  |  | ИСМ-220 | 0.2 | 0
КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 185 |  |  | ИСМ-220 исп.4 | 1.2 | 0
КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 190 |  |  | ИСМ-5 | 1 | 0
КСРПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 75 |  |  | МКЗ | 0.2 | 0
КСРЭПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 185 |  |  | МПТ | 0.5 | 30
КСРПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 75 |  |  | ОСЗ | 0.2 | 10 | *
КСРЭПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 185 |  |  | ОСЗ-08 | 0.3 | 0
КСРПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 75
КСРЭПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 185
КСРПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 75 |  |  | пароль | alex
КСРЭПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 185
КСРПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 75
КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 185
КСРПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 75
КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 185
КСРПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 75
КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 185
FireKab FRHF 1x2xD0,5 (0.22мм2) | 194 | 56
FireKab FRHF 1x2xD0,8 (0.5мм2) | 78 | 60
FireKab FRHF 1x2xD1,0 (0.75мм2) | 52 | 65
FireKab FRHF 1x2xD1,2 (1мм2) | 39 | 70
FireKab FRHF 1x2xD1,5 (1,5мм2) | 27 | 75
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 178 | 44
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 114 | 48
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 75 | 50
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 51 | 53
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 38 | 56
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 25 | 58
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 198 | 55
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 114 | 63
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 75 | 82
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 49 | 92
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 36 | 100
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 24 | 102

## internal
|  |  | устройства |  |  |  | a3dpi old | a2, a3, ism
|  |  | ток | min | 50% | max | любой | min | 50% | max
r max
|  |  | 20/40,U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 150 |  | 300 | 250 | 150
|  |  | 40/40,U | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |  | 300 | 200 | 200
|  |  | 20/100,U | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 |  | 80 | 80 | 60
|  |  | 40/100,U | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200
|  |  | 20/40,I | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 250 | 150 |  | 300 | 250 | 150
|  |  | 40/40,I | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |  | 300 | 200 | 200
|  |  | 20/100,I | 400 | 400 | 200 | 80 | 80 | 80 | 60 |  | 80 | 80 | 60
|  |  | 40/100,I | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200
c max
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 80 | 60 | 40 | 40 |  |  |  |  | 80 | 60 | 40
|  |  |  | 400 | 400 | 400 | 200 |  |  |  |  | 400 | 400 | 400
|  |  |  | 400 | 400 | 200 | 80 |  |  |  |  | 400 | 400 | 200
|  |  |  | 160 | 130 | 100 | 100 |  |  |  |  | 160 | 130 | 100
|  |  |  | 80 | 60 | 60 | 40 |  |  |  |  | 80 | 60 | 60
|  |  |  | 400 | 400 | 400 | 200 |  |  |  |  | 400 | 400 | 400
|  |  |  | 400 | 400 | 200 | 80 |  |  |  |  | 400 | 400 | 200
rc max
|  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 30 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | 30 | 14 | 14
|  |  |  | 40 | 40 | 30 | 11 |  |  |  |  | 40 | 40 | 30
|  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50
|  |  |  | 80 | 80 | 80 | 36 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80
|  |  |  | 30 | 20 | 20 | 14 |  |  |  |  | 30 | 20 | 20
|  |  |  | 150 | 150 | 40 | 11 |  |  |  |  | 150 | 150 | 40
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
I calculated |  |  |  | ohm | nF | kohm*nf |  | max по R | max по C | max по RC |  | длина прямая |  | длина с ответвлениями
78 |  | U | I | r max | c max | rc max | [6 empty] | R прямая
|  | 20 | 40 | 150 | 100 | 36 |  | 842.6966 | 2272.7273 | 2143.9513 |  | 842.6966 | 150 | 2272.7273
a3dpi old present |  | 40 | 40 | 200 | 40 | 14 |  | 1123.5955 | 909.0909 | 1336.9885 |  | 909.0909 | 161.8182 | 909.0909
0 |  | 20 | 100 | 60 | 400 | 30 |  | 337.0787 | 9090.9091 | 1957.1508 |  | 337.0787 | 60 | 9090.9091
|  | 40 | 100 | 200 | 200 | 50 |  | 1123.5955 | 4545.4545 | 2526.6708 |  | 1123.5955 | 200 | 4545.4545
a3, a2, ism present | answer by I | 20 | 40 | 150 | 100 | 80 |  | 842.6966 | 2272.7273 | 3196.0139 |  | 842.6966 | 150 | 2272.7273
1 | answer by I | 40 | 40 | 200 | 60 | 20 |  | 1123.5955 | 1363.6364 | 1598.0069 |  | 1123.5955 | 200 | 1363.6364
| answer by I | 20 | 100 | 60 | 400 | 40 |  | 337.0787 | 9090.9091 | 2259.9231 |  | 337.0787 | 60 | 9090.9091
| answer by I | 40 | 100 | 200 | 200 | 100 |  | 1123.5955 | 4545.4545 | 3573.2521 |  | 1123.5955 | 200 | 4545.4545
погонная емкость
44 | [9 empty] | U | I
погонное сопротивление ОДНОЙ жилы | [9 empty] | 20 | 40 | 842.6966 | 150 | 2272.7273
89 | [9 empty] | 40 | 40 | 1123.5955 | 200 | 1363.6364
[10 empty] | 20 | 100 | 337.0787 | 60 | 9090.9091
ответ по току | [9 empty] | 40 | 100 | 1123.5955 | 200 | 4545.4545
1 | [10 empty] | U
[11 empty] | 20 | 337.0787 | 60 | 9090.9091
ток потребления | [10 empty] | 40 | 1123.5955 | 200 | 4545.4545
78
[12 empty] | 337.0787 | 60 | 9090.9091